# Об утверждении Правил функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии

Правила, Приказ. Министерство энергетики Республики Казахстан (Образован Указом Президента РК от 06.08.2014 г. № 875). от 30.03.2015. № 90026. редакция от 11.09.2025

## Текст

Сноска. Заголовок – в редакции приказа Министра энергетики РК от 11.09.2025

## Текст

В соответствии с пунктом 2 статьи 10-4 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике", ПРИКАЗЫВАЮ :

## Пункт 1

1. Утвердить прилагаемые Правила функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии.

## Пункт 2

2. Департаменту электроэнергетики Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

## Подпункт 1

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

## Подпункт 2

2) направление на официальное опубликование копии настоящего приказа в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет";

## Подпункт 3

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;

## Подпункт 4

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта.

## Пункт 3

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

## Пункт 4

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр энергетики |  |

|---|---|

| Республики Казахстан | В. Школьник |

|  | Утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 248 |

|---|---|

## Глава Правила функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии

## Текст

Сноска. Заголовок - в редакции приказа Министра энергетики РК от 11.09.2025

## Глава 1 Общие положения

## Текст

Сноска. Заголовок главы 1 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.12.2021

## Пункт 1

1. Настоящие Правила функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 10-4 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике", и определяют порядок организации и функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (далее – АСКУЭ).

## Пункт 2

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

## Подпункт 1

1) коммерческий комплекс учета электрической энергии – комплекс учета электрической энергии, по данным которого производятся взаиморасчеты на рынке электрической энергии;

## Подпункт 2

2) технический комплекс учета электрической энергии – комплекс учета электрической энергии, по данным которого производится контроль потребления электрической энергии отдельными энергообъектами и электроустановками субъекта;

## Подпункт 3

3) комплекс учета электрической энергии (далее – КУЭ) – совокупность средств измерений: измерительный трансформатор тока, измерительный трансформатор напряжения и прибор учета электрической энергии, предназначенные для измерения электрической энергии;

## Подпункт 4

4) небаланс электрической энергии – величина, определяемая как разница между принятой и отпущенной электрической энергии на энергообъекте, с шин подстанции;

## Подпункт 5

5) база данных АСКУЭ – совокупность устройств программно-технического комплекса, предназначенного для обработки, архивирования информации, полученных от комплексов учета электрической энергии субъектов оптового рынка электрической энергии;

## Подпункт 6

6) опытно-промышленные испытания АСКУЭ – комплекс мероприятий и работ по проверке технических, функциональных и метрологических характеристик системы на соответствие требованиям технического задания и проектным решениям.

## Подпункт 7

7) Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом (далее - информационная система уполномоченного органа) - информационная система уполномоченного органа, предназначенная для сбора, обработки, мониторинга и анализа данных топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан в сфере электроэнергетики посредством информационного взаимодействия физических и юридических лиц с уполномоченным органом и иными государственными органами.

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об электроэнергетике" (далее – Закон).

## Пункт 3

3. АСКУЭ является основным инструментом для получения достоверных и легитимных данных по учету электрической энергии, как за расчетный период, так и при формировании ее почасовых данных при выработке, и потреблении для взаиморасчетов на оптовом и балансирующем рынке электрической энергии. Наличие АСКУЭ субъектов является условием для доступа на оптовый рынок электрической энергии Республики Казахстан.

## Глава 2 Порядок организации автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии

## Текст

Сноска. Заголовок главы 2 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.12.2021

## Пункт 4

4. Для создания АСКУЭ субъекты оптового рынка электрической энергии (далее- субъекты) подают письменные заявления в произвольной форме на получение технических условий на подключение АСКУЭ субъекта к интегрированной АСКУЭ Системного оператора с приложением однолинейной электрической схемы выдачи/потребления электрической энергии, перечня КУЭ, расположенных на энергообъектах субъекта, с указанием наименования присоединения, технических и метрологических характеристик средств измерения, входящих в состав каждого КУЭ.

## Пункт 5

5. Системный оператор после получения заявлений от субъектов выдает технические условия подключение АСКУЭ субъекта к интегрированной АСКУЭ, в которых присваивается уникальный 18-разрядный идентификационный код АСКУЭ субъекта, в течение тридцати рабочих дней.

Выдача технических условий субъектам осуществляется в случае:

## Подпункт 1

1) достаточности данных, представленных для выдачи технических условий на подключение АСКУЭ субъекта к интегрированной АСКУЭ;

## Подпункт 2

2) наличия технической возможности для интеграции в АСКУЭ Системного оператора.

Срок действия технических условий три года.

Срок действия технических условий продлевается по заявлениям субъектов, поданных до истечения их срока действия.

Плата за выдачу технических условий не взимается.

## Пункт 6

6. В случае получения технических условий, субъекты разрабатывают технические задания на проектирование АСКУЭ.

## Пункт 7

7. Субъекты направляют технические задания на проектирование АСКУЭ на согласование Системному оператору.

## Пункт 8

8. Системный оператор, в срок не более пятнадцати рабочих дней, рассматривает и согласовывает технические задания на проектирование АСКУЭ при его соответствии выданных им технических условий на создание АСКУЭ и требованиям настоящих Правил.

## Пункт 9

9. При несоответствии технических заданий на проектирование АСКУЭ требованиям технических условий и настоящих Правил Системный оператор в течение пятнадцати рабочих дней направляет субъектам письменный мотивированный отказ в согласовании.

## Пункт 10

10. Повторное рассмотрение технических заданий на проектирование АСКУЭ Системный оператор производит после устранения субъектами замечаний технического задания, указанных в мотивированном отказе.

## Пункт 11

11. В случае согласования Системным оператором технических заданий на проектирование АСКУЭ, субъекты обращаются в проектные организаций на разработку проектов АСКУЭ.

## Пункт 12

12. После выполнения проектов субъекты согласовывают проект АСКУЭ с Системным оператором. Согласование проектов осуществляется в течение тридцати рабочих дней после обращения субъектов.

## Пункт 13

13. При несоответствии проектов АСКУЭ требованиям технического задания на проектирование АСКУЭ Системный оператор в течение тридцати календарных дней направляет субъектам письменный мотивированный отказ в согласовании.

## Пункт 14

14. Повторное рассмотрение проектов АСКУЭ Системный оператор производит после устранения субъектами замечаний, указанных в мотивированном отказе.

## Пункт 15

15. В случае согласования Системным оператором проектов АСКУЭ, субъекты проводят монтажные и пуско-наладочные работы АСКУЭ.

## Пункт 16

16. Поверка средств измерений коммерческих КУЭ, входящих в состав АСКУЭ, осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений" (далее – Закон об обеспечении единства измерений).

## Пункт 17

17. Для учета электрической энергии используются средства измерений, типы которых внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и имеющие действующий сертификат о поверке средства измерений.

## Пункт 18

18. Организация работ по поверке средств измерений, входящих в состав коммерческих КУЭ, возлагается на субъекты – собственники АСКУЭ.

## Пункт 19

19. Технические спецификации и схемы соединений коммерческого КУЭ определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики.

## Пункт 20

20. Затраты на проектирование, монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание, поверку средств измерений, входящих в состав КУЭ, обновление программных обеспечений, а также затраты на каналы связи и доступ к данным АСКУЭ Системного оператора несут субъекты – собственники АСКУЭ.

## Глава 3 Опытно-промышленные испытания автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии

## Текст

Сноска. Заголовок главы 3 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.12.2021

## Пункт 21

21. Опытно-промышленные испытания АСКУЭ субъектов проводятся для проверки работоспособности всех компонентов системы, функциональных, технических характеристик системы, достоверности передачи данных по учету электрической энергии от счетчиков электрической энергии субъекта до базы данных АСКУЭ Системного оператора, а также устранение выявленных недостатков и несоответствий.

## Пункт 22

22. Опытно-промышленные испытания АСКУЭ проводятся собственником системы в соответствии с Программой опытных испытаний, утвержденной техническим руководителем субъекта и согласованной с Системным оператором. Если есть замечания по работе системы, АСКУЭ принимается в опытную эксплуатацию для устранения замечаний. После их устранения система принимается в промышленную эксплуатацию.

## Глава 4 Приемка в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии

## Текст

Сноска. Заголовок главы 4 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.12.2021

## Пункт 23

23. Приемку в промышленную эксплуатацию АСКУЭ проводят с целью осуществления единой технической политики по учету электрической энергии при помощи АСКУЭ субъектов и ее интеграцию в единую АСКУЭ оптового рынка Республики Казахстан, а также установления соответствия АСКУЭ субъектов требованиям законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики и в области обеспечения единства измерений.

## Пункт 24

24. После завершения опытно-промышленных испытаний субъект АСКУЭ рассылает письма-приглашения Системному оператору, смежным субъектам о готовности АСКУЭ к вводу в промышленную эксплуатацию и по участию в работе комиссий по анализу результатов опытно-промышленных испытаний АСКУЭ и принятия решения о дальнейшей эксплуатации системы.

## Пункт 25

25. Приемку в промышленную эксплуатацию АСКУЭ субъектов осуществляет комиссия, утвержденная первым или техническим руководителем субъекта, в состав которой входят представители:

## Подпункт 1

1) электросетевой организации, к электрическим сетям которой технологически присоединены субъекты;

## Подпункт 2

2) смежных участников оптового рынка электрической энергии, имеющих общие с субъектами границы балансовой принадлежности;

## Подпункт 3

3) генподрядной, подрядной, проектной организации;

## Подпункт 4

4) Системного оператора.

## Пункт 26

26. Системный оператор и смежные субъекты в течение десяти рабочих дней, согласовывает сроки и направляет своих представителей для участия в работе комиссии.

## Пункт 27

27. Субъекты представляют комиссии для рассмотрения следующие документы:

## Подпункт 1

1) технические условия на подключение АСКУЭ к АСКУЭ Системного оператора;

## Подпункт 2

2) техническое задание на проектирование АСКУЭ, согласованное Системным оператором;

## Подпункт 3

3) проект АСКУЭ, согласованный Системным оператором;

## Подпункт 4

4) рабочую документацию на АСКУЭ;

## Подпункт 5

5) эксплуатационную документацию на АСКУЭ, включающую: технические описания и инструкции по эксплуатации на устройства сбора, передачи, хранения и отображения данных, руководство пользователя АСКУЭ, руководство системного администратора АСКУЭ;

## Подпункт 6

6) копии сертификатов о поверке средств измерения, входящих в состав КУЭ в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений;

## Подпункт 7

7) акты освидетельствования КУЭ;

## Подпункт 8

8) копию лицензионного договора на системное и прикладное программное обеспечение АСКУЭ;

## Подпункт 9

9) копии организационно-распорядительных документов по проведению опытной эксплуатации: программы опытно-промышленных испытаний АСКУЭ, акт опытно-промышленных испытаний АСКУЭ, протоколы опытно-промышленных испытаний компонентов АСКУЭ.

## Пункт 28

28. При рассмотрении документов на АСКУЭ комиссия осуществляет:

## Подпункт 1

1) проверку комплектности документов на соответствие требованиям пункта 27 настоящих Правил;

## Подпункт 2

2) оценку соответствия технического задания требованиям СТ РК 34.015 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы", технических условий на создание АСКУЭ;

## Подпункт 3

3) оценку соответствия проекта АСКУЭ требованиям технического задания на проектирование АСКУЭ;

4)оценку соответствия рабочей документации требованиям проекта АСКУЭ;

## Подпункт 5

5) оценку соответствия документов (разделов) эксплуатационной документации на автоматизированную систему требованиям технического задания и проекта, в том числе оценку "Руководства пользователя" требованиям СТ РК 1087 "Единая система программной документации. Руководство пользователя. Требования к составу, содержанию и оформлению";

## Подпункт 6

6) исполнительную документацию после реализации проекта АСКУЭ;

## Подпункт 7

7) оценку характеристик системного и прикладного программного обеспечения требованиям технического задания и проекта АСКУЭ;

## Подпункт 8

8) анализ организационно-распорядительных документов по проведению опытной эксплуатации на соответствие требованиям РД 50-34.698-90 "Руководящий документ по стандартизации. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов";

## Подпункт 9

9) анализ результатов опытно-промышленных испытаний и опытной эксплуатации АСКУЭ.

## Пункт 29

29. Результаты рассмотрения документов комиссией оформляются протоколом заседания комиссии по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

## Пункт 30

30. При наличии замечаний субъекты устраняют недостатки, указанные в протоколе и сообщают Системному оператору о готовности к проведению повторной приемки в промышленную эксплуатацию.

## Пункт 31

31. При отсутствии замечаний комиссия оформляет акт о вводе в промышленную эксплуатацию АСКУЭ (далее – Акт) по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

## Пункт 32

32. Системный оператор регистрирует Акт в реестре автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии (далее – Реестр), который ведется Системным оператором.

Акт подтверждает готовность использования АСКУЭ как для внутренних коммерческих расчетов, так и для расчетов на оптовом рынке.

Акт оформляют в двух экземплярах, один из которых направляется субъекту, второй экземпляр направляют в дело Реестра.

## Пункт 33

33. Субъекты каждые пять лет после ввода в промышленную эксплуатацию АСКУЭ предоставляют письмо Системному оператору, включающее следующие документы, подтверждающие работоспособность системы:

## Подпункт 1

1) перечень комплексов учета с идентификационными кодами с указанием статуса учета электрической энергии: "коммерческий" или "технический";

## Подпункт 2

2) копии сертификатов с действующими сроками поверки средств измерений, входящих в состав КУЭ;

## Подпункт 3

3) копии актов замены средств измерений, входящих в состав КУЭ;

## Подпункт 4

4) копии актов проверки передачи данных от комплексов до центральной базы данных АСКУЭ Системного оператора;

## Подпункт 5

5) копию приказа о назначении ответственных лиц за эксплуатацию и метрологическое обеспечение АСКУЭ, номера контактных телефонов и адресов электронной почты.

## Пункт 34

34. Системный оператор, в срок пятнадцати календарных дней, совместно с администратором интегрированной автоматизированной системы осуществляют проверку документов, указанных в пункте 33 настоящих Правил.

## Пункт 35

35. При наличии замечаний субъекты устраняют недостатки и сообщают Системному оператору о готовности к проведению повторной проверки.

## Пункт 36

36. При положительных результатах проверки документов Системный оператор совместно с администратором интегрированной автоматизированной системы оформляют акт о перерегистрации АСКУЭ по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам и вносят соответствующие изменения в Реестр.

## Глава 5 Порядок функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии

## Текст

Сноска. Заголовок главы 5 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.12.2021

## Пункт 37

37. Системный оператор осуществляет обновление, корректировку и управление базой данных АСКУЭ единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, поддержание безопасности и конфиденциальности при выполнении управления, обработки, корректировки и хранения данных.

## Пункт 38

38. Центральная база данных АСКУЭ Системного оператора содержит следующую информацию об АСКУЭ субъектов:

## Подпункт 1

1) владелец АСКУЭ;

## Подпункт 2

2) точное географическое месторасположение;

## Подпункт 3

3) контактные данные лиц, ответственных за эксплуатацию АСКУЭ;

## Подпункт 4

4) идентификационные коды точек учета;

## Подпункт 5

5) производитель, тип, модель, серийный номер, год выпуска и класс точности средств измерений;

## Подпункт 6

6) данные, касающиеся технических и метрологических характеристик;

## Подпункт 7

7) информация, касающаяся испытаний, ввода в эксплуатацию, включая сертификаты поверки, протоколы тестирования и даты;

## Подпункт 8

8) программа по замене устройств;

## Подпункт 9

9) графики поверки и тестирования, осуществления ремонта и сертификаты поверки. Дата последнего контроля объекта, дата последнего тестирования компонентов КУЭ и дата последней поверки компонентов КУЭ;

## Подпункт 10

10) адреса и пароли для обмена данными коммерческого учета;

## Подпункт 11

11) информация, касающаяся обеспечения связи, которая включает тип оборудования, технические спецификации, интерфейс и протокол связи;

## Подпункт 12

12) информация о пользователях и их доступе;

## Подпункт 13

13) информация, касающаяся обеспечения безопасности, хранится в защищенном месте.

## Пункт 39

39. Системный оператор в Реестре присваивает каждой АСКУЭ субъектов уникальный регистрационный номер.

## Пункт 40

40. Субъекты представляют Системному оператору информацию по КУЭ в следующих ситуациях:

## Подпункт 1

1) при вводе в работу АСКУЭ;

## Подпункт 2

2) при установке нового коммерческого КУЭ;

## Подпункт 3

3) при внесении каких-либо изменений в коммерческий КУЭ.

## Пункт 41

41. Системный оператор на постоянной основе проводит мониторинг функционирования АСКУЭ субъектов путем:

проверки передачи данных из баз данных АСКУЭ субъектов в центральную базу данных АСКУЭ Системного оператора;

опроса по электронной почте администраторов баз данных АСКУЭ субъектов;

запросов о функционировании АСКУЭ субъектов.

## Пункт 42

42. В целях осуществления взаиморасчетов для каждого присоединения, входящих в состав АСКУЭ, выполняются следующие измерения электрической энергии за каждый период времени, равный пятнадцати минутам:

## Подпункт 1

1) импорт (прием) активной энергии, кВт.ч;

## Подпункт 2

2) экспорт (отдача) активной энергии, кВт.ч;

## Подпункт 3

3) импорт (прием) реактивной энергии, кВАр.ч;

## Подпункт 4

4) экспорт (отдача) реактивной энергии, кВАр.ч;

где:

экспорт/отдача электрической энергии – электрическая энергия, перемещенная по линии электропередач от шин энергообъекта к шинам смежного энергообъекта (для энергообъекта, который отдает электрическую энергию, принимается со знаком "минус");

импорт/прием электрической энергии – электрическая энергия, перемещенная по линии электропередач к шинам энергообъекта от шин смежного энергообъекта (для энергообъекта, который принимает электрическую энергию, принимается со знаком "плюс");

реактивная электрическая энергия по четырем квадрантам (Q1 – Q4). Рекомендованное измерение, для сетей низкого напряжения не требуется.

## Пункт 43

43. Данные коммерческого учета хранятся в базе данных АСКУЭ. Данные коммерческого учета состоят из всех измеренных, рассчитанных и хранимых значений, которые используются для взаиморасчетов.

## Пункт 44

44. Данные коммерческого учета включают:

## Подпункт 1

1) значения активной и реактивной энергии, полученные с КУЭ;

## Подпункт 2

2) значения, рассчитанные на основе первоначальных данных, которые выполняются Системным оператором;

## Подпункт 3

3) расчетные, откорректированные данные в случае отсутствия данных или в случае ошибочных данных.

## Пункт 45

45. Данные коммерческого учета собираются, проходят обработку и хранятся в базах данных АСКУЭ с обеспечением их безопасности и конфиденциальности в течение трех лет с момента получения. В течение последующих трех лет обеспечивается быстрый доступ в архивном формате.

## Пункт 46

46. Системный оператор осуществляет сбор данных коммерческого учета путем взаимообмена данными с использованием протокола передачи данных, обеспечивает безопасность, конфиденциальность и сохранность их в базе данных интегрированной АСКУЭ субъектов для целей взаиморасчетов, а также для использования их участниками рынка.

## Пункт 47

47. Субъекты располагают фактическую точку КУЭ максимально ближе к границе балансовой принадлежности сторон.

## Пункт 48

48. При невозможности установки коммерческого КУЭ со стороны высшего напряжения силового трансформатора, коммерческие КУЭ устанавливаются со стороны низшего напряжения с классом точности, соответствующим высшему напряжению трансформатора.

Субъекты, эксплуатирующие соответствующие КУЭ, предусматривают их перенос на сторону высшего напряжения при модернизации оборудования. Технические и метрологические характеристики КУЭ представляется Системному оператору.

## Пункт 49

49. Все изменения компонентов АСКУЭ согласовываются с Системным оператором и после завершения работ по изменению, данные по ним представляются Системному оператору.

## Пункт 50

50. Субъекты предоставляют Системному оператору копии паспортов-протоколов КУЭ, действующие сертификаты о поверке трансформаторов напряжения, трансформаторов тока и приборов учета электроэнергии.

## Пункт 51

51. Метрологическое обеспечение АСКУЭ основывается на выполнении требований Закона об обеспечении единства измерений, Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 934 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 18094), относящихся к средствам измерения, входящих в состав КУЭ.

Для определения фактических метрологических характеристик КУЭ проводятся экспериментальные исследования по определению фактических погрешностей КУЭ в реальных условиях электрического режима, по методикам выполнений измерений, разработанным в соответствии с СТ РК 2.121 "ГСИ РК. Требования к методикам выполнения измерений электрической энергии", СТ РК 2.120 "ГСИ РК. Требования к методикам выполнения измерений электрической мощности", СТ РК 2.122 "ГСИ РК. Требования к методикам выполнения измерений электроэнергии и мощности с использованием автоматизированной системы коммерческого учета энергии и мощности на энергообъектах".

## Пункт 52

52. В целях обеспечения системы единого времени предъявляются следующие требования к хронометражу АСКУЭ, включая приборы учета коммерческого учета:

## Подпункт 1

1) время устанавливается в соответствии со среднеевропейским временем (CET), которое на один час опережает универсальное скоординированное время (UTC). Переход на летнее время не допускается;

## Подпункт 2

2) период отсчета увязывается с точкой отсчета времени 00:00:00 часов в соответствии со среднеевропейским временем;

## Подпункт 3

3) синхронизация базы данных АСКУЭ проводится посредством интегрированного приемника системы передачи эталонных сигналов времени и частоты (GPS, ГЛОНАСС, Galileo) или синхронизированного радиосигнала, получаемого с Государственного эталона времени и частоты Республики Казахстан. Каждый цикл сбора данных коммерческого учета проверяет собственное время счетчика и устройства сбора и передачи данных и подвергается необходимой корректировке;

## Подпункт 4

4) синхронизация прибора учета электрической энергии и устройства сбора и передачи данных проводится путем синхронизирующего эталонного сигнала, как части сбора данных коммерческого учета. Данный синхронизирующий эталонный сигнал автоматически передается при каждом сборе данных коммерческого учета;

## Подпункт 5

5) по каждому прибору учета электрической энергии и устройству сбора и передачи данных общие пределы погрешности по хронометражу, с учетом возможных сбоев синхронизации в течение каждого периода сбора данных, находятся в пределах 0,1 %. Данные коммерческого учета устанавливаются в пределах точности ±1 секунда;

## Подпункт 6

6) начало каждого периода отсчета находится в пределах ±1 секунда;

## Подпункт 7

7) продолжительность каждого периода отсчета находится в пределах точности ± 0,1 %, за исключением времени синхронизации, которая будет происходить в этот период;

## Подпункт 8

8) общие пределы погрешности по хронометражу, с учетом сбоя коммуникации со счетчиком и(или) устройства сбора и передачи данных в период продолжительностью до десяти дней и соответствуют следующим параметрам:

в отношении завершения каждого периода опроса в пределах ± 10 секунд;

в отношении длительности каждого периода опроса в пределах ± 0,1 %, за исключением тех случаев, когда время синхронизации приходилось на период опроса.

## Пункт 53

53. В АСКУЭ предусматриваются программно-технические средства для выбора интервала сбора данных, кратного пятнадцати минутам.

## Пункт 54

54. Данные коммерческого учета электрической энергии передаются в устройства сбора и передачи данных каждые пятнадцать минут с дальнейшей передачи данных в информационную систему уполномоченного органа. При сбоях передачи информации обеспечивается возможность сбора данных одновременно за несколько пятнадцатиминутных интервалов.

## Пункт 55

55. Для устройства сбора и передачи данных и связанных с ним компонентов подсистемы связи обеспечивается источник бесперебойного энергоснабжения или устройство гарантированного питания.

## Пункт 56

56. В случае прекращения энергоснабжения или попытки несанкционированного доступа устройство сбора и передачи данных передает выходной аварийный сигнал на вышестоящий уровень АСКУЭ.

## Пункт 57

57. Для каждого из указанных ниже случаев обеспечиваются средства контроля:

## Подпункт 1

1) ошибки в работе прибора учета электрической энергии и устройства сбора и передачи данных;

## Подпункт 2

2) наличия или отсутствия электроснабжения;

## Подпункт 3

3) проверки памяти;

## Подпункт 4

4) неисправности цепей трансформатора напряжения;

## Подпункт 5

5) доступа к командам запросов средств контроля прибора учета электрической энергии и устройства сбора и передачи данных.

## Пункт 58

58. Информация о вышеуказанных случаях передается Системному оператору при помощи аварийного сигнала о событиях. Аварийный сигнал однозначно идентифицируется по классификатору событий, местонахождению и времени инициирования.

## Пункт 59

59. Интервал передачи измеренных данных коммерческого учета в базу данных АСКУЭ Системного оператора согласовывается Системным оператором, для нормального функционирования оптового рынка электрической энергии, и не превышает двенадцати часов работы.

## Пункт 60

60. В случае выхода из строя одного из средств измерения, входящего в состав комплекса АСКУЭ, субъект осуществляет следующие мероприятия:

## Подпункт 1

1) создает комиссию в составе не менее трех человек, включая представителей других заинтересованных субъектов;

## Подпункт 2

2) заменяет дефектное средство измерения (тип средства измерений – аналогичный вышедшему из строя);

## Подпункт 3

3) проверяет правильность установки средства измерения;

## Подпункт 4

4) составляет акт замены средств измерений, входящих в состав КУЭ, при выходе их из строя по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

## Пункт 61

61. Один экземпляр акта направляется Системному оператору для внесения изменений в Реестр, второй экземпляр хранится у субъекта.

## Пункт 62

62. В период промышленной эксплуатации владелец АСКУЭ по согласованию с Системным оператором осуществляет процедуру тестирования системы в следующих целях:

## Подпункт 1

1) определения разницы показаний счетчика и соответствующей информации, сохраненной в базе данных АСКУЭ. Разница между показаниями счетчика и показаниями базы данных АСКУЭ за расчетный интервал времени не превышает 0,1 %. Если разница превышает эту величину, составляется акт и разрабатывается план мероприятий по устранению неисправности АСКУЭ. Тестирование проводится ежегодно для всех точек учета;

## Подпункт 2

2) отсутствия повреждений либо преступного использования коммерческих КУЭ и связанного с ними оборудования, в частности поверительных клейм.

## Пункт 63

63. Все неполадки, обнаруженные при тестировании, представляются Системному оператору, для проведения расследования.

## Пункт 64

64. В случае обнаружении небаланса электрической энергии в АСКУЭ больше допустимой величины, Системный оператор начинает следующую процедуру:

## Подпункт 1

1) в течение двадцати четырех часов информирует пользователя сети, электросетевую компанию и организацию, осуществляющую коммерческий учет;

## Подпункт 2

2) в случае необходимости, отдает распоряжение о сборе показаний счетчика коммерческого учета;

## Подпункт 3

3) отдает распоряжение ответственному предприятию о расследовании и устранении проблемы в соответствии.

## Пункт 65

65. При превышении величины небаланса электрической энергии сверх допустимой величины и в случае отсутствия возможности обнаружения причины, принимается, что небаланс произошел в период между временем последней успешной проверки КУЭ и временем обнаружения небаланса электрической энергии.

## Пункт 66

66. В случае аварии всего или части комплекса коммерческого учета, Системный оператор в течение двадцати четырех часов уведомляет пользователя сети и организацию, ведущую коммерческий учет. После этого субъект устраняет сбой и готовит комплекс к эксплуатации в течение следующих периодов времени:

## Подпункт 1

1) аварии, затронувшей взаиморасчеты, комплекс коммерческого учета снова готов к эксплуатации в течение пяти дней;

## Подпункт 2

2) аварии, не затронувшей взаиморасчеты (например, авария линий связи), комплекс коммерческого учета снова готов к эксплуатации в течение пятнадцати дней.

## Пункт 67

67. Во всех вышеуказанных случаях окончательное решение о восстановлении эксплуатации КУЭ принимает Системный оператор.

## Пункт 68

68. В случае отсутствия данных коммерческого учета или отказа коммерческого КУЭ, применяются расчетные данные по согласованию сторон.

## Пункт 69

69. Освидетельствование новых КУЭ проводится с целью установления соответствия КУЭ требованиям законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики.

## Пункт 70

70. Освидетельствование КУЭ осуществляют специализированные электролабараторий, аккредитованные в соответствии с нормативными правовыми актами в области электроэнергетики.

## Пункт 71

71. Организация работ по освидетельствованию КУЭ возлагается на субъектов-собственников АСКУЭ.

## Пункт 72

72. Освидетельствование вновь вводимых в эксплуатацию АСКУЭ проводят после истечения установленных сроков опытной эксплуатации и экспериментальных исследований.

## Пункт 73

73. После завершения работ по освидетельствованию КУЭ оформляется свидетельство о соответствии КУЭ по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

Один экземпляр свидетельства о соответствии КУЭ предоставляется Системному оператору.

Срок действия акта освидетельствования КУЭ составляет не более минимального межповерочного интервала средства измерения, входящего в состав КУЭ.

## Пункт 74

74. Системный оператор предоставляет данные АСКУЭ по запросу:

## Подпункт 1

1) стороне, владеющей соответствующим КУЭ и эксплуатирующей ее;

## Подпункт 2

2) электросетевой компании в отношении всех КУЭ в точках их подключения к ее сети.

## Пункт 75

75. При запросе данных АСКУЭ, находящихся на энергообъектах других участников рынка, запрашивающая сторона получает допуск у владельцев этих точек и обращается к Системному оператору по ретрансляции этих данных, приложив письменное согласие третьей стороны.

## Пункт 76

76. При смене собственника АСКУЭ Системным оператором в срок пяти рабочих дней производится перерегистрация АСКУЭ на основании письменной заявки субъекта с приложением правоустанавливающих документов на АСКУЭ.

## Глава 6 Порядок оснащения автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии

## Текст

Сноска. Правила дополнены главой 6 в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 11.09.2025

## Пункт 77

77. Субъекты топливно-энергетического комплекса в области электроэнергетики предоставляют доступ и интегрируют свои аппаратно-программные комплексы автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии с информационной системой уполномоченного органа.

## Пункт 78

78. Требования к объектам информатизации субъектов электроэнергетики определяются Правилами формирования, ведения и функционирования единой государственной системы управления топливно-энергетическом комплексом, в соответствии с пунктом 4 статьи 10-4 Закона.

|  | Приложение 1 к Правилам функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового рынка электрической энергии |

|---|---|

## Текст

Форма

## Текст

Протокол

## Текст

заседания комиссии

## Текст

"____" ________________ 20__ г.

## Текст

Комиссия провела проверку документов на АСКУЭ субъекта:

## Текст

____________________________________________________________________

## Текст

(наименование субъекта)

## Текст

По результатам проверки установлено (соответствует/не соответствует):

## Пункт 1

1. Техническое задание проектирование АСКУЭ учета

№____ от "__" ____ 20__ г. ______________________________

## Пункт 2

2. Проект АСКУЭ

№____ от "____" ____ 20__ г.____________________________

## Пункт 3

3. Рабочая документация АСКУЭ

№___ от "__" _______ 20__ г._____________________________

## Пункт 4

4. Эксплуатационная документация АСКУЭ:

## Подпункт 1

1) Техническое описание и инструкция по эксплуатации на

устройства сбора, передачи, хранения и отображения данных

___________________

## Подпункт 2

2) Руководство пользователя системы учета__________________

## Подпункт 3

3) Руководство системного администратора__________________

## Пункт 5

5. Свидетельства о соответствии комплексов Правилам

функционирования автоматизированной системы коммерческого учета

электроэнергии субъектов оптового рынка электроэнергии, всего

свидетельств _______,

в т.ч. №№_________________ ____________________________

## Пункт 6

6. Программа опытно-промышленных испытаний АСКУЭ ______________

## Пункт 7

7. Приказ о проведении опытно-промышленных испытаний АСКУЭ

№____ от "__" ______ 20__ г.____________________________

## Пункт 8

8. Акт приемки в опытную эксплуатацию АСКУЭ

№____ от "__" ______ 20__ г._____________________________

## Пункт 9

9. Копии протоколов опытной эксплуатации АСКУЭ

№__ от "__" _______ 20__ г. ______________________________

№__ от "__" _______ 20__ г._______________________________

Замечания и предложения:_______________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Председатель комиссии:

_____________________ ___________________ ___________________

Должность             подпись        фамилия, инициалы

Члены комиссии:

_____________________ ___________________ ___________________

Должность             подпись        фамилия, инициалы

_____________________ ___________________ ___________________

Должность             подпись        фамилия, инициалы

_____________________ ___________________ ___________________

Должность             подпись        фамилия, инициалы

_____________________ ___________________ ___________________

Должность             подпись        фамилия, инициалы

_____________________ ___________________ ___________________

Должность             подпись        фамилия, инициалы

_____________________ ___________________ ___________________

Должность             подпись        фамилия, инициалы

|  | Приложение 2 к Правилам функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового рынка электрической энергии |

|---|---|

## Текст

Форма

## Текст

Акт о вводе в промышленную эксплуатацию

## Текст

автоматизированной системы

## Текст

коммерческого учета электроэнергии

## Текст

Зарегистрирован в реестре

## Текст

автоматизированных систем

## Текст

коммерческого учета электроэнергии

## Текст

Системного оператора

## Текст

№_______________

## Текст

Дата регистрации "__" _______ 20__г.

## Текст

Настоящий Акт удостоверяет, что автоматизированная система

## Текст

коммерческого учета электрической энергии

## Текст

_____________________________________________________________________

## Текст

(наименование юридического лица -субъекта оптового рынка

## Текст

Республики Казахстан, юридический адрес)

## Текст

отвечает требованиям Правил функционирования автоматизированной

## Текст

системы коммерческого учета электроэнергии субъектов оптового рынка

## Текст

электроэнергии и допускается к применению на оптовом рынке

## Текст

электроэнергии Республики Казахстан.

## Текст

Члены комиссии:

## Текст

_____________________ ___________________ ___________________

## Текст

Должность             подпись        фамилия, инициалы

## Текст

_____________________ ___________________ ___________________

## Текст

Должность             подпись        фамилия, инициалы

## Текст

_____________________ ___________________ ___________________

## Текст

Должность             подпись        фамилия, инициалы

## Текст

_____________________ ___________________ ___________________

## Текст

Должность             подпись        фамилия, инициалы

|  | Приложение 3 к Правилам функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового рынка электрической энергии |

|---|---|

## Текст

Форма

## Текст

Акт о перерегистрации автоматизированной системы

## Текст

коммерческого учета электроэнергии

## Текст

Зарегистрирован в реестре

## Текст

автоматизированных систем

## Текст

коммерческого учета электроэнергии

## Текст

Системного оператора

## Текст

№_______________

## Текст

Дата регистрации "__" _______ 20__г.

## Текст

Дата действия "__" _______ 20__г.

## Текст

Настоящий Акт удостоверяет, что автоматизированная система

## Текст

коммерческого учета электрической энергии

## Текст

_____________________________________________________________________

## Текст

(наименование юридического лица -субъекта оптового рынка Республики

## Текст

Казахстан, юридический адрес)

## Текст

отвечает требованиям Правилам функционирования автоматизированной

## Текст

системы коммерческого учета электроэнергии субъектов оптового рынка

## Текст

электроэнергии и допускается к применению на оптовом рынке

## Текст

электроэнергии Республики Казахстан.

## Текст

Представители субъекта и Системного оператора:

## Текст

_____________________ ___________________ ___________________

## Текст

Должность             подпись        фамилия, инициалы

## Текст

_____________________ ___________________ ___________________

## Текст

Должность             подпись        фамилия, инициалы

## Текст

_____________________ ___________________ ___________________

## Текст

Должность             подпись        фамилия, инициалы

## Текст

_____________________ ___________________ ___________________

## Текст

Должность             подпись        фамилия, инициалы

## Текст

_____________________ ___________________ ___________________

## Текст

Должность             подпись        фамилия, инициалы

|  | Приложение 4 к Правилам функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового рынка электрической энергии |

|---|---|

|  | Форма |

## Текст

___________________________________________________________________ (наименование юридического лица)

## Глава Акт замены средств измерений, входящих в состав комплекса учета электроэнергии, при выходе их из строя "___" ____________ 202_ года.

## Текст

Сноска. Приложение 4 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.12.2021

## Текст

Мы нижеподписавшиеся ___________________________________________________________________ (Фамилии и инициалы членов комиссии) ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ подтверждаем, что средство измерений:

| Наименование средства измерения | Тип средства измерения | Метрологические характеристики | Дата и номер сертификата о поверке | Номер поверительного клейма |  |  |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Диапазон измерений | Класс точности | Погрешность |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

## Текст

применяемых ранее в составе комплекса № ______________________________ Наименование присоединения ____________________________________ Дата ввода в эксплуатацию _______________________________________ Идентификационный код ________________________________________ Заменено на средство измерения:

| Наименование средства измерения | Тип средства измерения | Метрологические характеристики | Дата и номер сертификата о поверке | Номер поверительного клейма |  |  |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Диапазон измерений | Класс точности | Погрешность |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

## Текст

____________________ ______________________ __________________ (Должность, подпись, фамилия, инициалы) ____________________ ______________________ __________________ (Должность, подпись, фамилия, инициалы) ____________________ ______________________ __________________ (Должность, подпись, фамилия, инициалы)

|  | Приложение 5 к Правилам функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового рынка электрической энергии |

|---|---|

|  | Форма |

## Текст

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (наименование службы, проводившей освидетельствование комплекса, № аттестата аккредитации, дата аккредитации)

## Глава Свидетельство № ___ о соответствии комплекса учета электроэнергии

## Текст

Сноска. Приложение 5 - в редакции приказа Министра энергетики РК от 27.12.2021

## Текст

Дата освидетельствования "__" ______202_ года Действительно до "___" _________ 202_ года Наименование юридического лица _____________________________________ ___________________________________________________________________ Наименование энергообъекта _________________________________________ ___________________________________________________________________ Наименование присоединения _________________________________________ Идентификационный код _____________________________________________ Дата ввода в эксплуатацию ____________________________________________ 1. Результаты освидетельствования: 1) состав комплекса:

## Глава Таблица 1

| Наименование средства измерения и переходных клемм | Тип средства измерения | Метрологические характеристики | Дата и номер сертификата о поверке | Номер поверительного клейма |  |  |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Диапазон измерений | Класс точности | Погрешность |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

## Подпункт 2

2) метрологические характеристики комплекса

## Глава Таблица 2

| Тип измерительного комплекса | Допускаемое значение погрешности комплекса по Электросетевым правилам, утвержденным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 210 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10899) | Расчетное значение погрешности комплекса (по паспорту-протоколу) | Значение погрешности измерений по Методике выполнения измерений | Наименование и обозначение Методики выполнения измерений |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## Текст

Настоящее свидетельство удостоверяет, что комплекс учета электрической энергии допускается к применению при учете электроэнергии. Руководитель ________________ ____________ _____________________ (подпись) (инициалы, фамилия)

Источник: Эталонный контрольный банк НПА Республики Казахстан. При расхождении приоритет имеет официальная публикация.